附件1：

- 项目需求参数：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度采集模块 | 1、传感器 ≥2 米，热电偶； 2、量程：-200℃~+150℃； 3、精度：-40℃~85℃范围±0.5℃； 4、其他量程范围±1℃； 5、后备电池：≥1300mAh，断电使用不低于 4 小时； 6、通信：支持2.4GHz 或更多频段； 7、LCD 液晶显示屏，可显示实时测量数据、电池电量、ID 号等信息； 8、本地储存≥ 8000 条数据，可实现断点续传； 9、配置：主机一台，数据线一根、电源。 | 个 | 14 |
| 2 | 中继模块 | 1、网络通信以太网； 2、采集组网数量≥ 100 个； 3、后备电池 ≥10000mAh，断电使用不低于 72 小时； 5、本地无线通信支持 2.4GHz 或更多频段； 6、配置：主机一台、数据线一根、电源。 | 个 | 5 |

服务要求：

1.自设备验收合格之日起，硬件统一提供 12 个月免费质保。

2.对本项目提供专业安装、调试服务，硬件跟随现有冷链维保服务，免费添加至现有的冷链系统内（海尔无线冷链监控系统），确保正常运行，如现有系统有升级需求，免费升级冷链软件系统。

3.每年四次常规保养，保养任务内容如下：

1）检查冷链监控系统是否正常的运行；

2）检查采集器及中继器、短信模块是否正常运行；

3）根据要求检查和调试所有的硬件设备；

4）测试和记录所有采集器探头状况；

5）测试和记录中继器接收状态；

6）测试短信模块发送信息是否正常；

7）检查冷链监控系统是否可以正常工作，如无法正常工作，需要找出解决方案并修复；

8）检查各采集模块、中继器、短信模块是否正常，若不正常报告甲方相关负责人，及时检查并及时修复，在检查过程中建立所有必要文件，记录，照片等；

9）列出冷链监控系统所有需要更换的设备，材料，零部件相关配件等所有缺损或被损坏的设备，材料，零部件，以零部件申请表格方式报告给相关人员。

4.提供7*24h在线服务，及时响应甲方需求。

二、报价须知：

1、本项目招下浮率，以最高下浮率为成交供应商；

2、交货时间：签订合同后1个月内完成交货、调试；

3、交货及服务地点：东莞市中心血站或指定地点；

4、保修期：本项目保修期为验收合格之日起一年。

本项目的中标下浮率为：         %（合同价款包含货物及其附件的运输、装卸、安装、售后服务、普通增值税的全部费用。）

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：